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聯利媒體股份有限公司
規格需求單

公文編號：                                                                  
專責養護單位：工程技術部
填單日期：
	請購案名：
	採購類型：□一般採購 □公開招標

	採購說明及規格：
一、說明
本採購案包括壹套750KW以上柴油引擎發電機組之供應及安裝（含既有設備材料拆除後之剩餘價值回收）。發電機組柴油引擎、交流發電機、控制器須為國產品或進口產品且須為2022年6月以後生產、製造、進口之新品。
本規格單包括室內用全自動柴油引擎發電機組（以下簡稱本機組）之設計、製造、試驗、搬運、安裝、配線、測試及檢驗等相關規定之最低需求。本機組須附有全自動啟動裝置、調壓、調速、冷卻、潤滑、燃油、進排氣等系統及完成本機組正常運轉之一切附件(包括控制儀表盤)及維護工具，其規格須符合CNS規範並取具內政部審核認可書。
機組製造廠規格:下述認證須符合本案範圍有效期限內，並於送審資料中提出。
1. 正字標記CNS 2901 CNS10204認證(經濟部標準檢驗局頒佈)
2. 品質管理機組出廠需附製造廠商之測試報告系統驗證
3. 國際實驗室認證機構證書(財團法人全國認證基金會TAF實驗室認證)
二、規格
        1.環保柴油引擎
        限定原裝新品，廢氣排放須具有美國EPA TIER-2二期美國環保署證書(非國內外第三公證單位測試報告)，並且在台設有總代理商，並出具國外授權在台總代理證明文件及提供全新品之本案銷售證明文件，不得採用平行輸入，自行辦理進口之產品，以維護業主權益。
①引擎型式


          為環保柴油引擎CUMMINS QSK23-G7、6汽缸、直列式排列、電控高壓共軌直噴式、4衝程、渦輪增壓，採用鉛酸電池組起動。
② 額定容量
           柴油引擎在1800rpm時Standby Power(Gross)輸出馬力為910KW(含)以上，排氣量 不        得高於24公升(含)以下。

    ③ 燃油及調速系統
A.採微電腦電控式燃油調速系統，須為直接噴入，並具有燃油傳送泵、燃油過濾器、手壓泵及燃油噴射系統組成。
B.
燃油系統應有一調速機控制其進油量，調速機應為微電腦電控式，能控制柴油機組由空載至滿載時發電機之頻率變動率在(1%以內，而於穩定負載下之頻率變動率在(0.5%以內。
C.
燃油採用超級柴油。
④ 潤滑油系統
A.潤滑油系統須為引擎帶動之齒輪式油泵，壓力強制循環潤滑系
統，並須具有儲油盆、潤滑油過濾器、潤滑油冷卻器、油標尺、
油壓計、油壓調節閥等設備。
⑤ 冷卻系統
(1).冷卻系統須為引擎帶動之風扇及循環水泵、輸送冷卻循環水至

風扇冷卻型散熱器，成一密閉冷卻水循環系統。並應設有冷卻

水恆溫裝置以控制冷卻水於穩定之適當溫度。

(2).散熱水箱須選用亞熱帶冷卻型，散熱水箱設計溫度40℃(含)以上，須提供引擎原廠冷卻技術資料；並應設有耐熱材質之副水箱兼具膨脹水箱功能並能由此添加散熱器補充水。散熱器裝設於引擎前端與引擎及發電機成直線排列並共同固定於同一鋼製底座上。

(3).散熱器裝設於屋內，其進風口應裝置在機組後方，其尺寸應大於散熱器排風口，使進風足可供給機組冷卻外，也必須有足夠風量供給引擎汽缸燃燒，屋內排風口出風量大於散熱器排風量。
⑥
進氣及排氣系統
A.進氣口須裝設乾式空氣濾清器，排氣系統須裝設消音器及排氣管至屋外，消音器及排氣管等須加裝隔熱保溫材料，出口處須有防風雨侵入管內之設施。
B.柴油引擎消音器之消音率應為不低於30dbA(含)以上，並提供第三公正單位測試報告證明文件，以確保品質。
C.柴油引擎本體承受之排氣容許背壓,不得低於10Kpa(含)以上,以確保引擎出力順暢(須由引擎原廠提出證明文件)。
⑦ 起動設備
A.
機組上應有可調盤車(Cranking)時間之自動控制，如引擎不能起動，即應停止盤車並發出警報。
B.
本機組之起動方式為鉛酸電池組，其容量須能供應起動引擎發電機組連續重複起動6次以上之用。
C. 充電器組須為微處理器控制，充電方式:恆電流、恆電壓、均浮充，具備保護模式:反極性、短路、過電壓之保護，充電器之電源為單相110或220 V，充電電流額定應在10A(含)以上。
2.交流發電機(電頭)

①
型式:

A. 須為橫軸、無碳刷、自冷式、永久激磁、旋轉磁場、交流三相四線，電壓:380/220V，60Hz，功率因數0.8遲相、Y接線、中性點接出、H級絕緣、750kW以上備載(Standby Rating)，轉速為1800 rpm、半密閉式自然通風之同步交流發電機，可承受300%短路電流10秒。須由出具本案銷售證明文件且須為距交貨期壹年內之全新品。
 B.交流發電機與引擎應以可撓性盤式聯結器直接耦合，製造標準應依國際標準符合CEI 2-3, IEC 60034-1, ISO8523-3, NEMA MG 1-2011。
C.激磁機應為無碳刷式，外框為防滴型IP 23等級。
D.電壓調整器須為固態式，從空載至滿載能自動調整電壓維持在±1%以內。
E.電壓波形需符合下列規定。
 a.總諧波失真(T.H.C)小於4%。
 b.電訊諧波因數(T.H.F)小於2%。
 c.電訊干擾因數(T.I.F)必須符合NEMA之有關規定，低於150。
 F.溫昇系統: 符合標準規定H級溫昇。
      G.絕緣等級：依H級絕緣設計製造。
②
數位式操作控制盤
    所有操作控制器等須整齊排列共同安裝在操作控制盤面上，並附有名牌分別詳細標示之，箱內安裝有各項必要之電氣設備，並應至少包含起動設備及下列各項設備及功能：
        控制器部分:
控制器具以下功能按鍵:1.自動2.手動3.停止/復歸4.測試5.靜音/試燈6.啟動7.訊息瀏覽8.確認按鍵之功能，並須具LCD數位顯示(132*64點陣)機組狀態及數據並具自動螢幕保護程式及4組LED(綠燈顯示)故障警告功能保護(1.遠端遙控2.系統異常3.系統故障4.運轉指示)，機組運轉LED指示燈(綠燈顯示)，並具備RS485、RS232通訊埠，USB Connection，DSENet擴展設備連接端口，Modbus RTU通信協議，可經連接轉Ethemet通訊。控制器符合IP65防護等級，CE、PCT等安規認證，可記錄250條事件紀錄，支援多國語言(提供繁體中文介面)，環境試驗標準核可(電磁兼容性、電氣安全、溫度、震動、濕度、衝擊等)…具8個自定義數位輸入，6個自定義輸出，具3組安排維護時間及日期功能，監測用油量和低油位報警功能、啟動延時功能、啟動壓降保護，該數位控制器須採用CAN SAE J1939連結引擎微電腦相關數據，並應至少包含下列各項設備及功能：

A.三相交流電流

B.三相交流電壓

C.頻率

D.KW/ KVA

E.電池電壓

F.功率因素
G.轉速
H.燃油壓力/燃油消耗(L/h)
I.潤滑油壓力/潤滑油溫度

J.冷卻水溫度/冷卻水水位(%)
K.進氣溫度/進氣壓力
L.負載率(%)
M.運轉積時

N.故障記錄功能(包括故障時間和日期)

O.起動開關（手動/自動）

P.緊急停機按鈕

Q.當下列情況發生時應有個別之警示燈，同時發出警報，該警報應附有警報停止開關，並應附有停機之按鈕及自動停機之保護裝置：

a.冷卻水溫度過高

b.潤滑油壓力過低

c.低電壓/高電壓

d.低頻率/高頻率

e.過速度

f.過電流

g.過盤車（over cranking cutout）

h.冷卻水低水位
i.速度訊號開路

j.油壓訊號開路

k.燃油箱低油位(本項僅警報不停機)

        ③ 輸出保護開關
於發電機輸出端設置輸出保護開關。
④ 銘牌標示
          A.須在機組明顯處安裝該公司銘牌(含通訊處及服務電話及CNS認證章)。

          B.所附銘牌須與本規格表所訂之容量、頻率、轉速、電壓等規格相符。

3.試驗
 ①廠驗時須提供財團法人全國認證基金會TAF實驗室認證，通過認證文件其項目須包含  如下:
          A. 結構檢查
          B. 短路曲線測定
                  檢測項目:直軸同步電抗及短路比
          C. 絕緣電阻測試
                  檢測項目: 繞組絕緣電阻
               D. 耐壓測試
                  檢測項目: 主定部及激磁定部
               E. 過電流特性測試
                  檢測項目: 1.5倍額定電流測試
               F. 振動測試
                  檢測項目: 量測點1x、1y、1z

               G. 噪音測試
                  檢測項目:1m8點平均噪音值dB(A)

               H. 電壓波型偏差
                  檢測項目:波形/波形偏差因數/波形偏差係數
               I. 電壓諧波失真
    檢測項目:總諧波含量/總諧波失真/最大諧波含量/最大諧波失真/電話干擾因數
              J. 電壓穩態
    檢測項目:電壓穩定度/電壓容許變動率/調整率
               K. 頻率穩態
    檢測項目:轉數/頻率穩定度/轉速及頻率容許變動率/調整率/傾斜率
               L. 電壓暫態加載
    檢測項目:機組一次投載率67%/pf=0.4

    恢復時間/恢復率/調整率/瞬時電壓變動率/暫態電壓低落
         M. 頻率暫態卸載
    檢測項目: 恢復時間/恢復率/調整率及瞬時轉速/頻率變動率/暫態頻率/轉速超逸)

         N. 電壓暫態卸載
    檢測項目:恢復時間/恢復率/調整率/瞬時電壓變動率/暫態電壓超逸
               O. 頻率暫態加載
          檢測項目: 恢復時間/恢復率/調整率、瞬時轉速/頻率變動率/暫態頻率/轉速   低落)
       P. 超速特性測試、自動啟動測試
         Q. 容量KW測試
       檢測項目: 25%、50%、75%、100% (共計50分鐘)，並分別記錄
       各階段數值: KW、ACV、ACA、PF、HZ、℃
②上述試驗由承包商負責實施，並負擔其費用。試驗完畢後，其試驗報告及國際實驗室認證機構檢測報告一式三分轉交設計單位或電機技師備查提送。
③業主及設計單位或電機技師指派前往會同試驗之人員，承包商應給予必須之協助，承包商不得因此而推卸遵照規範要求之各項責任。
3.發電機組電源開關箱 含(3P 1600A)無熔絲開關
4.彈簧式避震器
     5.進排風系統工程
①引擎散熱水箱面積1.6m * 1.6m
②進風口開孔面積須大於散熱水箱面積1.5倍  規劃(2m*1m)*2 
③軸流式風機 3相380V 15HP 500 CMM以上、手自動控制選擇切換、XLPE電線、電磁開關、NFB開關、出風口開孔 規劃(0.7m*0.7m)*1
④進風口百葉閘門(含不鏽鋼防蟲網) 
6.發電機(植筋)基礎座
7.DC 12V 200AH*2鉛酸電瓶

8.全機及進排風系統，保固二年(含發電機組6次季保養及2次大保養)依照原廠內容實施。
9.得標廠商需付建築技師認證費用 
10.得標廠商施工方式及日期時間，需與工程技術部機電組，雙方協調及確認後，才可實施工程作業。
決標方式：□價格標 □最有利標（請說明：評比人員/評比項目/評比標準/評比方式等）

	建議廠商之報價及聯絡資料：

	廠商名稱
	總價(含稅)
	聯絡人
	聯絡電話
	備註

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	詢比價說明：
(符合詢比價規定(請採購金額10萬元(含)以上，需有三家廠商進行詢比價)    

(無法提供三家報價。說明如下：(必填)


	會  簽  單  位
	專責養護單位主管
	專責養護單位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附註: 1.專責養護單位評估並審核請購表或簽呈所述採購(服務)項目、需求與效益分析，並依詢比價規定，遴選、審核、詢問足數供應商提出之產品規格、內容、報價，依職權範圍表之簽核流程取得權限主管核准後，送交採購單位進行採購。
2.提出之產品規格為獨家代理﹔與本公司原設備有相容性問題﹔或其他原因無法提出三家廠商詢比議價﹔選擇採購非最低價廠商產品時，除需檢附原廠授權台灣地區獨家代理證明，專責養護單位應填寫表格中之「詢比價說明」。
